Карта заказа ТСМ/ТСП-0193AL

|  | Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСМ | Термометр сопротивления медный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСП | Термометр сопротивления платиновый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограничения |
|  |  | -0193AL |  |  |  |  |  |  | гладкая арматура d10 мм (установка в гнездо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | монтажная длина от 120 мм |
|  |  | -0193/8AL |  |  |  |  |  |  | гладкая арматура d8 мм (установка в гнездо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | монтажная длина от 120 мм |
|  |  | -0193/6AL |  |  |  |  |  |  | гладкая арматура d6 мм (установка в гнездо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | монтажная длина от 120 мм |
|  |  | -0193-01AL |  |  |  |  |  |  | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура d10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -0193-01/8AL |  |  |  |  |  |  | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура d8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -0193-01/6AL |  |  |  |  |  |  | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура d6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -0193-02AL |  |  |  |  |  |  | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура c утонением d10/d8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид взрывозащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  | Общепромышленное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ех |  | 0Ex ia IIC T6 Ga X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина монтажной части, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 250 |  |  |  | 800 |  |  | 2500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 320 |  |  |  | 1000 |  |  | 3150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 |  |  |  | 400 |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 160 |  |  |  | 500 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 630 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Неуказанные длины – изготовление по спец. заказу (от 80 до 3150 мм); ПРОПИСАТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип, класс и схема чувствительного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50М |  |  |  |  | А |  |  | (от -50 до +120) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50М |  |  |  |  | В |  |  | (от -50 до +180) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50М |  |  |  |  | С |  |  | (от -50 до +180) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100М |  |  |  |  | А |  |  | (от -50 до +120) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100М |  |  |  |  | В |  |  | (от -50 до +180) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100М |  |  |  |  | С |  |  | (от -50 до +180) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50П |  |  |  |  | А |  |  | (от -100 до +450) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50П |  |  |  |  | В |  |  | (от -196 до +500) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  | А |  |  | (от -100 до +450) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100П |  |  |  |  | В |  |  | (от -196 до +500) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pt100 |  |  |  |  | А |  |  | (от -50 до +300) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pt100 |  |  |  |  | В |  |  | (от -50 до +500) °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с 2ЧЭ изготовление по спец. заказу: 2х100М, 2х100П, 2хPt100; ПРОПИСАТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cхема соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | трехпроводная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | четырехпроводная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | c 2ЧЭ схема 2х3, либо 2х2 – по спец. заказу; ПРОПИСАТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабельный ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | отсутствует (без указания шифра) |  |  |  | В5 | 20sCK045 SS |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | А1 |  |  |  | 20s16НК Ni |  |  |  | С1 | 20s16РК Ni |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | А2 |  |  |  | 20sНК Ni |  |  |  | С2 | 20sРК Ni |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | А3 |  |  |  | 20НК Ni |  |  |  | С3 | 20РК Ni |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | А4 |  |  |  | 20НК SS |  |  |  | С4 | 20РК SS |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В1 |  |  |  | 20s16СК030 Ni |  |  |  | D1 | 20s16АК Ni |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В2 |  |  |  | 20sСК045 Ni |  |  |  | D2 | 20sАК Ni |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В3 |  |  |  | 20СК080 Ni |  |  |  | D3 | 20АК Ni |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В4 |  |  |  | 20СК050 Ni |  |  |  |  |  |  |

Пример записи при заказе:

ТСП-0193-01/6AL-Ex-1600мм, Pt100/A/4, 12Х18Н10Т, Д3, (-50...+300)°С, А1

ТСМ-0193/8AL-350мм, 2х100М/В/2х3, 12Х18Н10Т, Д3, (-50...+180)°С